建築物電信設備送審驗前自行檢查相關注意事項

各位會員大家好：

依據國家通訊傳播委員會訂頒之「建築物屋內外電信設備工程技術規範」規定，新建築物均須完成審圖及完工審驗，惟自95年執行迄今，仍有部份會員因不熟悉相關作業規定，迭遭受到審驗中心退件情事，本會「建築物電信設備審查審驗業務委員會」特再彙整一份「建築物電信設備送審驗前自行檢查相關注意事項」，供大家比對、參考。

1.是否已向市內網路業者報初檢(18-1表內之第二欄，洽辦單位聯絡)有些地區地下引進管需要事先協調！

2.估價及查勘現場時，應先向業主索取電信送審的正版圖，來做比對，因為有時送審時圖面會做修改。

3.有電信室之建案，電信室天花板不可有排水管、消防或其他水管(若有應想辦法解決)。

4.有地下室之建物，應確實檢查引進管處洩水箱及排水管是否安裝？(因為日後停車場或地下室被手孔水引入會很麻煩，最好不要做假的，以免自找麻煩)。

5.電信接地測試是否合格：有電信室者10Ω以下；一般建築物(無電信室)25Ω以下， E、P、C三點間互換量測接地電阻值是不一樣的，接地總箱內接地銅板安裝方式不可裝反，請依國家通訊傳播委員會訂頒之「建築物屋內外電信設備工程技術規範」規定安裝。

6.應確實查看電信管箱是否有按照審圖施作，特別要注意配管數、管徑、箱體尺寸及纜架尺寸等等。

7.電信室是否清理乾淨、不可當作儲藏室。

8.電信室是否獨立電源？插座及開關是否按審圖施工？是否留冷氣孔？

9.電信室MDF架、總配線箱、集中總箱、各主配線箱、支配線箱及宅內配線箱內兩側下緣位置安裝之接地端子是否合乎規格？

10.電信室MDF架上端子板是否裝防塵蓋？OLDF架上光終端箱內，光纖連接器插座防塵蓋須時時保持密合中，以免日後光鏈路插入損失過大。

11.電信垂直幹纜是否按審圖施工？

12.宅內箱及電話插座是否按審圖施作？【宅內箱已要求有通風孔、電源插座】。

13.表格：【不明瞭填表方式，公會陳聖明幹事有範例版供會員參考，歡迎會員來電索取，電話：02-2701-3838分機340】

  - 18-4(Cat-5e)

18-2(PE-PVC銅纜)         18-5(Fiber)

18-3A/B(PE-PVC銅纜)      18-5B(Fiber)

以上表格是否正確填寫/用印及影印(送審驗時需一式二份)

※如果不是業主要求電話線路使用Cat-5e纜線，最好佈放PE-PVC電纜，以免審驗技師要求提供Cat-5e纜線的測試報告，估價時要注意圖面！

14.檢測相片是否貼上六張相片及承纜人簽名或蓋章：

（1）建築物外觀。

（2）總配線架(箱)或集中總箱。

（3）主配線箱。

（4）宅內配線箱(或主出線匣)。

（5）接地電組測試。

（6）絕緣電組測試。

15.電信送審的正版圖、燒錄PDF檔光碟。